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表一
	建设项目名称
	钛基南京云计算设备研制生产项目

	建设单位名称
	南京钛基数据科技有限公司

	建设项目性质
	新建√  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	江苏省南京市江宁区帕威尔路以西、赤乌路以东、宝鼎路以南

	主要产品名称
	I6450互联网数据服务

	设计生产能力
	/

	实际生产能力
	/

	建设项目环评时间
	2019年9月26日
	开工建设时间
	2019年10月

	调试时间
	2026年6月-7月
	验收现场监测时间
	2026年7月13日—2026年7月14日

	环评报告表审批部门
	南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局
	环评报告表编制单位
	南京伊环环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	康明斯发动机公司、卡特彼勒公司
	环保设施施工单位
	康明斯发动机公司、卡特彼勒公司

	投资总概算
	104109万元
	环保投资总概算
	161万元
	比例
	0.15%

	实际总概算
	150000万元
	实际环保投资
	120.5万元
	比例
	0.08%

	验收监测依据
	《中华人民共和国生态环境法典》（自2026年8月15日起施行）
《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国水污染防治法》（自2008年6月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日起施行）

《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（国环规环评〔2017〕4号）；

《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）；

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）；

关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）；
《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；

《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办〔2018〕34号）；
《钛基南京云计算设备研制生产项目环境影响报告表》；
《关于南京钛基数据科技有限公司钛基南京云计算设备研制生产项目环境影响报告表的审批意见》（宁经管委行审环许〔2019〕58号）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1.废水

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理，接管至高新区污水处理厂（原科学园污水处理厂），接管标准执行高新区污水处理厂接管标准。
表1-1  项目废水排放标准  单位：mg/L，pH无量纲
序号
污染物名称
污水接管标准
1
pH
6-9
2
COD
500
3
SS
400
4
NH3-N
35
5
TN
70
6
TP
8
原环评高新区污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入秦淮河。后期高新区污水处理厂尾水排放标准发生变化，尾水总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，其余因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类标准。具体见下表：

表1-2  污水处理厂尾水排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

污染物

pH
COD
SS
NH3-N
TN

TP
排放标准
6-9

30
5
1.5（3）*

12（15）*
0.3
注：*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
2.废气
本次阶段性验收内容不涉及废气。
3.噪声
根据《南京市声环境功能区划（2026年修订版）》，本项目位于声环境功能3类区，因此厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表：

表1-3  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别
标准限值（dB（A））
标准来源
昼间
夜间
3类
65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
注：昼间指每日06:00~22:00，夜间指22:00～次日06:00。
4.固体废物控制标准
本项目不设置一般工业固废仓库及危废仓库。




表二

	工程建设内容：
1.项目由来

南京钛基数据科技有限公司是一家以从事互联网和相关服务为主的企业。
2019年8月公司投资104109万元，建设钛基南京云计算设备研制生产项目，本项目不涉及具体的产品、产能，发电机仅在停电时应急启用。
该项目于2018年11月19日在南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局取得备案证，备案证号：宁经管委行审〔2018〕第72号，项目代码：2018-320156-65-03-563462。于2019年9月26日取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局环评批复（宁经管委行审环许〔2019〕58号），2019年10月开工建设。

本项目拟新建厂房、数据中心机房等建（构）筑物和辅助用房、变配电系统等设施，并购置机柜等相关设备约8000台套，总建筑面积约62053.6平方米。
本次针对2#生产厂房、3#机房、4#机房、柴发楼（钢平台）、门卫一及泵房、公用工程、废水环保工程进行验收。
2.建设项目概况
项目名称：钛基南京云计算设备研制生产项目；
建设单位：南京钛基数据科技有限公司；
行业类别：I6450互联网数据服务；
项目性质：新建；
建设地点：江苏省南京市江宁区帕威尔路以西、赤乌路以东、宝鼎路以南；
投资总额：150000万元；

环保投资：120.5万元；
建设内容：项目拟新建厂房、数据中心机房等建（构）筑物和辅助用房、变配电系统等设施，并购置机柜等相关设备约8000台套，总建筑面积约62053.6平方米。

工作制度：本项目年运行330天，一班制，每班工作8小时，年工作2640小时；
劳动定员：环评核算员工定员50人，本次验收18人。不设置食堂、宿舍。

表2-1  工程设计和实际建设内容一览表

类别

环评要求建设内容及规模

实际建设情况

备注
建设内容

设计能力/设计规模

实际建设内容

设计能力/设计规模

主体

工程

1A 机房

建筑面积26176.7m2，4层楼，内置云计算机柜
1#生产厂房
未建成
不在本次验收范围内
1B 机房
建筑面积26176.7m2，4层楼，内置云计算机柜
2#生产厂房
总建筑面积15744.62m2，4层楼，内置云计算机柜
已建成，本次验收
1C 机房
建筑面积772m2，2层楼，内置云计算机柜
3#机房
总建筑面积8011.9m2，4层楼
已建成，本次验收
/
/
4#机房
总建筑面积6746.06m2，4层楼
新增建筑，已建成，本次验收
110KV 变电站
建筑面积2499m2，变电站1座
5#110KV 变电站
总建筑面积2203.21m2，变电站1座
已建成，不在本次验收范围内
柴发楼
建筑面积5576m2，内置40台2000kW的发电机1座
钢平台
总建筑面积489.65m2，1层楼
已建成，本次验收

辅助工程

门卫一及泵房
建筑面积54.4m2
门卫一及泵房
总建筑面积522.80m2
已建成，本次验收
门卫二
建筑面积26.8m2
门卫二
未建成
不在本次验收范围内
公用

工程

给水
7017.6t/a，来自市政供水管网
给水
1238.76t/a，来自市政供水管网
本次阶段性验收
排水
660t/a，接管高新区污水处理厂
排水
237.6t/a，接管高新区污水处理厂
本次阶段性验收
环保

工程

废气

柴油机废气
采用机组自带的除尘过滤器和催化净化器处理后通过排气管道通到楼顶高空排放
废气
柴油机废气
未建成
不在本次验收范围内
废水
生活污水经化粪池处理，接管至高新区污水处理厂
废水
生活污水经化粪池处理，接管至高新区污水处理厂
本次阶段性验收
噪声

采用减振、隔声、消音等措施

噪声

采用减振、隔声、消音等措施
本次阶段性验收
绿化
面积9315m2
绿化
面积9315m2
不在本次验收范围内

固体废物
一般废物仓库
5m2
固体废物
一般废物仓库
未建设
未建设，厂区固废仅涉及生活垃圾，设置垃圾桶，委托环卫清运
本次阶段性验收未建设部分，将按照设计的总平面定位图进行施工建设。
3.地理位置与平面布置

（1）地理位置
南京钛基数据科技有限公司位于江苏省南京市江宁区帕威尔路以西、赤乌路以东、宝鼎路以南，对照项目环评报告，建设项目地理位置未发生变动，项目地理位置图见附图1。

（2）周边概况

本项目位于南京市江宁区帕威尔路以西、赤乌路以东、宝鼎路以南，项目所在地东侧为赤乌路，南侧为蒂森克虏伯发动机零部件有限公司，西侧为南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司，北侧隔宝鼎路为空地，项目周边500m范围内无环境保护目标，项目周边500m环境概况图见附图2。对照项目环评报告，建设项目周边环境情况基本未发生变化。
项目厂区平面布置图见附图3。
（3）环境保护目标

1）大气环境

项目厂界周边500m范围内无大气环境保护目标。

2）声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

对照项目环评报告，建设项目涉及环境保护目标情况未发生变化。

4.原辅材料消耗及设备
本次项目内容不涉及原辅料消耗，设备情况见表2-2。
表2-2  本次验收范围内主要生产设备情况表

序号
设备名称
规格型号
数量

变动情况

环评设计数量
阶段性验收数量

10KV 用户站

部分设备型号发生变化，其余与环评设计一致

10KV 配电柜
ABB Unigear ZS1
90台
42台
直流馈电屏
恒力电源-M-65AH/220V
2台
4台
PLC 屏
/
2台
0台
变配电系统（辐射内容）

变压器
施耐德SCB-2500/10-NX1

1600/2000/2500KVA
48台
16台
低压配电柜
BLOKSET

MNS2.0
861套
108套
配电箱
上海一开
1050个
373个
UPS 配电系统

UPS
EXL200/500/600KVA
210台
52台
蓄电池
双登6-GFMHR-500W/700W/800W

南都6-GFM-200HR/ 双登6-GFMHR-700W
15000节
7256节
电池开关箱
EXL500KVA配套/ EXL600KVA配套
210个
52个
UPS 配电柜
BLOKSET

MNS2.0
210台
88台
电池监测
巨诚I-BAT-12V

华塑
15000套
52套
冷冻站及相关配套

冷冻机组控制柜
开利冷机配套
10台
6台
离心式冷冻机组
开利19XRV6062C69LDY52
35台
6台
冷却塔
BAC冷却塔CPSC-1222-09P-2
35台
6台
板换
AR8-S-5MGS-10X/6

AR8-S-3MGS-10CXH/5
35台
6台
一次冷冻泵
300X200CNGC590

e16106E75KW4P/C3FAAACT4
35台
6台
二次冷冻泵
无配置
35台
0台
冷却泵
300X250CNGC590

e16108EX75KW4P/C3FAAACT4
35台
6台
加湿器
无配置
140台
0台
精密空调系统

机房专用空调
WO22082905530003

英维克CyberMate121BES1C、SCU1700DEM-R-H
2100台
170台
数据中心专用加湿器
依米康SCD20151UESYMZR

思探得SMGH-30/240-SF
18台
18台
软化水装置
SYS-4RQ

SC-DF-10
8台
2套
BA系统
开利
8套
2套
发电机组

室外集装箱高压发电机
康明斯C2500D5A

卡特彼勒3516B
40台
11台
并机中控柜
ABB Unigear ZS1
6台
21台
接地电阻柜
康明斯配套
48台
11台
油路控制柜
6台
2套
双电源切换柜
6台
4台
埋地油罐
50m³
4个
0个
假负载
凯翔10.5KV，2000kW（与4#楼共用）
6
1台
机柜

机柜
辛柏机柜W600*D1200*H2200

图腾机柜W600*D1200*H2000/ W600*D1200*H2200
8000个
1437台
运营商机柜
辛柏机柜W800*D1200*H2200

图腾机柜W800*D1200*H2000
45个
28个
冷通道

300套
57套
机房列头柜
海德森63A

中恒DPJ-380/400A；DPJ-380/630A；
720台
706台
PDU
突破电气63A

突破电气32/63A
16000个
3336个
5.项目水平衡
本项目生活污水经化粪池预处理，接管至高新区污水处理厂处理，尾水排放至秦淮河。

[image: image1.emf]自来水
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图2-1 本项目验收阶段水平衡图 单位（t/a）

6.主要工艺流程
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图2-2 本项目运营期工艺流程

7.项目变动情况
（1）主体工程、辅助工程建筑面积变化
由于后期实际建设规划调整，主体工程的总建筑面积发生变化，根据设计单位提供图纸，变化后总建筑面积为60608.10平方米，未超过环评设计的62053.6平方米。
（2）标准发生变化

由于污水处理厂排放标准的更新，高新区污水处理厂尾水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准改为总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，其余因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类标准。另外，根据《南京市声环境功能区划（2026年修订版）》，本项目位于声环境功能3类区，因此厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（3）一般废物仓库取消建设
环评中，生活垃圾设置一般废物仓库贮存，实际企业设置垃圾桶收集生活垃圾，定期委托环卫清运，取消一般废物仓库的设置。

但对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）的通知，本项目不属于重大变动。
8.验收范围
本次为钛基南京云计算设备研制生产项目阶段性验收项目，验收范围为本次针对2#生产厂房、3#机房、4#机房、柴发楼（钢平台）、门卫一及泵房、公用工程、废水环保工程进行验收。



表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1.废水

产生源：生活污水237.6t/a，主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN 。
环评中治理措施：生活污水经厂区化粪池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
实际治理措施：生活污水经厂区化粪池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
表3-1  项目废水产生、治理措施

废水类别

主要污染因子

防治措施

变化情况

环评要求的污染防治措施

实际落实情况

生活污水
pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN
经厂区化粪池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
经厂区化粪池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
与环评要求一致

厂区雨污水排口照片如下：
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污水排口标识牌
雨水排口标识牌
2.废气

本次验收范围内不涉及废气。

3.噪声

产生源：项目噪声主要来源是冷却塔、中央空调机组等设备噪声。

采取的噪声治理措施见下表：

表3-2  项目噪声主要污染物及治理措施

产生环节

主要污染因子

防治措施

变化情况

环评要求的污染防治措施

实际落实情况

设备运行噪声

噪声

合理布局，选用低噪声设备、设备减振，加强管理
合理布局，选用低噪声设备、设备减振，加强管理
与环评要求一致

4.固废

实际固体废物产生情况：

生活垃圾：垃圾箱收集，环卫部门日常清运。

表3-3  项目主要污染物及治理措施

固废属性
固废名称
废物类别
废物代码
危险特性
产生量（t/a）
处置措施
变化情况

环评预测
阶段性验收
环评设计
实际情况
生活垃圾

生活垃圾
SW64
900-099-S64
/
8.25
2.5
环卫清运
环卫清运
与环评一致

5.环境保护设施“三同时”落实情况
表3-4  项目主要污染物及治理措施

类别

污染源

污染物

治理措施

环评环保投资（万元）

验收标准

实际环保投资（万元）

落实情况

废水

生活污水

COD、SS、氨氮、总磷、总氮
化粪池
105
接管标准满足高新区污水处理厂接管标准，尾水处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，NH3-N及TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准或较该标准更严格的出水标准。

105
已落实
废气
柴油机废气
颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
采用机组自带的除尘过滤器和催化净化器处理通过排气管道通到楼顶高空排放
20
本次验收范围不涉及
噪声

生产设备

噪声

采取减振、隔声等措施
20
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

5.5
已落实

固废

生活垃圾

一般废物暂存库贮存，环卫清运

6
/
0
未建设一般废物暂存库
事故应急措施

/

/

/

/

/

环境管理（机构、监测能力）

/

/

/

/

/

清污分流、排污口规范化设置

雨污分流设施，雨水污水分流排入区域相应管网
10
/

10
已落实

总量平衡具体方案

在江宁区内平衡



表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
（一）环境影响报告表主要结论

南京钛基数据科技有限公司钛基南京云计算设备研制生产项目符合国家和地方产业政策，符合江宁经济技术开发区总体发展规划（2012-2030）；周围地区环境质量较好；项目采用的各项污染防治措施可行，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，能够达标排放，对评价区域环境影响较小，污染物排放总量可实现平衡。本次评价认为，从环保角度来讲，本次项目在拟建地建设是可行的。
（二）审批部门审批决定

南京钛基数据科技有限公司：
你单位报送的《钛基南京云计算设备研制生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、南京钛基数据科技有限公司拟投资104109万元，在南京市江宁区帕威尔路以西、赤乌路以东、宝鼎路以南建设钛基南京云计算设备研制生产项目。项目新建厂房、数据中心机房和辅助用房等设施，总建筑面积62053.6m2，本项目不设置职工宿舍和食堂。根据《报告表》结论，在符合相关规划要求并落实《报告表》所提出的相关污染防治前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所述进行建设。

二、在项目设计、建设及环境管理中应认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作。

1、该项目采取雨、污分流。生活污水经化粪池预处理后接管至江宁科学园污水处理厂处理后排放，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。动力、运输设备冲洗废水经简易沉淀处理后用于场地防尘洒水或回用于车辆清洗，不外排。
2、柴油机废气经有效处理后通过排气管道通到楼顶高空排放。颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16197-1996）表2中的相关标准。
3、合理布局，选用低噪声设备、设备减振，加强管理以确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、施工现场的渣土等垃圾应倾倒到指定的地方，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

5、加强备用柴油发电机组的管理，防止燃烧尾气不达标排放；油罐采用双层油罐，防止埋地储油罐等供油系统出现漏油风险；做好地面硬化等防渗措施和事故应急池等应急措施，防止漏油进入土壤，污染地下水。

6、落实施工期环境安全和污染防治措施。严格执行《南京市扬尘污染管理办法》（市政府令287号）和《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发〔2013〕32号）。水泥等建材堆放点应落实防尘防淋措施；对工地实施围挡设施，裸露处应洒水抑尘；在工地安装在线监测设备，加强智慧工地建设。

7、该项目建成后按规定完成环保专项验收。
三、本批复建设有效期5年。若本项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。
（三）主要环评建议及环评批复落实情况

主要环评批复落实情况见下表：
表4-1  环评批复意见落实情况

序号

主要环评批复内容

实际建设内容

批复相符性

1

该项目采取雨、污分流。生活污水经化粪池预处理后接管至江宁科学园污水处理厂处理后排放，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。动力、运输设备冲洗废水经简易沉淀处理后用于场地防尘洒水或回用于车辆清洗，不外排。

本项目已落实雨污分流措施，生活污水经有效措施处理达到接管标准后，接管到高新区污水处理厂集中处理。
相符
2

柴油机废气经有效处理后通过排气管道通到楼顶高空排放。颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16197-1996）表2中的相关标准。

柴油机未建成，不在本次验收范围内
/
3
合理布局，选用低噪声设备、设备减振，加强管理以确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

根据《南京市声环境功能区划（2026年修订版）》，本项目所在地声功能区划为3类区，根据阶段性验收监测，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

根据《南京市声环境功能区划（2026年修订版）》，本项目所在地声功能区划为3类区
4
施工现场的渣土等垃圾应倾倒到指定的地方，生活垃圾收集后交由环卫部门处理

实际生产过程中产生的生活垃圾委托环卫清运

相符
5
加强备用柴油发电机组的管理，防止燃烧尾气不达标排放；油罐采用双层油罐，防止埋地储油罐等供油系统出现漏油风险；做好地面硬化等防渗措施和事故应急池等应急措施，防止漏油进入土壤，污染地下水。

未建成，不在本次验收范围内
/




表五
	验收监测质量保证及质量控制：

1.监测分析方法

本次验收废水、噪声监测严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全程序的质量保证和控制。
本项目委托江苏国析检测技术有限公司进行监测，监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。废水和噪声的监测分析方法、监测分析仪器如下：

表5-1  验收监测分析方法及监测仪器
样品名称
检测项目
检测方法
仪器型号
仪器编号
废水
pH值
水质 pH值的测定 电极法

HJ1147-2020
SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪
TES143
便携式 PH 计 SX811
TES089
化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 

HJ 828-2017
滴定管 50mL

TEL037

悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T11901-1989
电子天平 BSA124S
TEL098

电热鼓风干燥箱 GZX-9070MBE
TEL005
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11893-1989
可见分光光度计 722G

TEL016

总氮
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 636-2012
紫外可见分光光度计 752N

TEL012

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
可见分光光度计 722N
TEL006
噪声
工业企业厂界环境噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008
轻便三杯风速风向仪 FYF-1

TES268
多功能声级计 AWA5688
TES044

声校准器 AWA6221B
TES047
手持式气象站 PH-Ⅱ-C
TES428
多功能声级计 AWA5688+
TES295
声校准器 AWA6022A
TES296
2.水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，保证验收监测分析结果的准确可靠性，监测数据严格执行三级审核制度。

3.噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加装防风罩。




表六
	验收监测内容：

本项目验收监测期间，废水、噪声监测点位、项目、频次如下：
表6-1  废水监测点位、项目、频次一览表
测点位置

监测项目

布点个数

监测频次

综合废水排放口DW001
pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷

1
4次/天，连续2天

表6-2  噪声监测点位、项目、频次一览表

污染种类

测点位置

监测项目

布点个数

监测频次
噪声
厂界东侧界外1m
Z1
昼间+夜间
4
连续2天，每天昼间、夜间各监测1次
厂界南侧界外1m
Z2
厂界西侧界外1m
Z3
厂界北侧界外1m
Z4
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图6-1  监测点位图




表七
	验收监测期间生产工况记录：

江苏国析检测技术有限公司在2026.7.13~2026.7.14对本项目废水和噪声进行了现场监测。在验收监测期间，企业正常运行，各类污染治理设施运转正常。满足该项目阶段性环境保护验收检测条件。


	验收监测结果：
1.废水监测结果

江苏国析检测技术有限公司在2026.7.13~2026.7.14对本项目废水进行了采样监测，监测结果见下表：
表7-1  废水监测结果表
监测点位
监测日期
检测项目

采样日期和采样结果

接管标准

是否达标
①
②
③
④
综合废水排放口
2026.5.27
pH值（无量纲）

7.0（19.8℃)
7.2（20.0℃)
7.1（19.9℃)
7.2（20.1℃)
6~9
达标
COD（mg/L）

38
38
38
37
500
达标
悬浮物（mg/L）

10
9
10
9
400
达标
氨氮（mg/L）
0.602
0.650
0.571
0.626
35
达标
总氮（mg/L）

5.46
4.92
5.86
5.48
70
达标
总磷（mg/L）
1.21
1.25
1.19
1.17
8
达标
2026.5.28
pH值（无量纲）
7.4（22.5℃)
7.3（22.9℃)
7.1（22.3℃)
7.3（22.7℃)
6~9
达标
COD（mg/L）
40
39
40
39
500
达标
悬浮物（mg/L）
9
9
8
9
400
达标
氨氮（mg/L）
0.717
0.790
0.674
0.756
35
达标
总氮（mg/L）
5.90
5.72
6.06
5.60
70
达标
总磷（mg/L）
1.16
1.12
1.10
1.08
8
达标
由上表可知，企业验收监测期间，企业废水接管口满足高新区污水处理厂接管标准。
2.废气监测结果
本次验收范围内不涉及废气。
3.噪声监测结果

江苏国析检测技术有限公司在2026.7.13~2026.7.14对本项目厂界噪声进行了监测，监测结果见下表：
表7-2  噪声监测结果  单位：dB（A）
采样日期

采样位置

监测时段
监测结果
标准限值
达标情况
2026.7.13
东厂界外1m（Z1）

昼间
60.9
65
达标
夜间
51.9
55
达标

南厂界外1m（Z2）

昼间
51.2
65
达标
夜间
50.8
55
达标

西厂界外1m（Z3）

昼间
52.3
65
达标
夜间
49.6
55
达标

北厂界外1m（Z4）

昼间
61.8
65
达标

夜间
50.5
55
达标
2026.7.14
东厂界外1m（Z1）

昼间
57.6
65
达标
夜间
46.0
55
达标

南厂界外1m（Z2）

昼间
58.1
65
达标
夜间
45.0
55
达标

西厂界外1m（Z3）

昼间
58.6
65
达标
夜间
46.3
55
达标

北厂界外1m（Z4）

昼间
59.4
65
达标

夜间
46.6
55
达标
验收监测期间，本项目厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A），昼间≤55dB（A））。

4.总量核定
（1）废水总量核定
废水接管浓度取总排口各污染物最大监测浓度进行核算，详见下表：
表7-3  废水污染物总量核定结果表
废水量
污染物因子

监测浓度范围（mg/L）

最大浓度（mg/L）

实际排放量（t/a）
核定接管量（t/a）

237.6
pH值
7.0~7.4（无量纲）
7.4（无量纲）
/

/

COD
37~40
40
0.00950
0.0713
悬浮物
8~10
10
0.00238
0.0238
氨氮
0.571~0.790
0.790
0.00019
0.0071
总氮
4.92~6.06
6.06
0.00144
/
总磷
1.08~1.25
1.25
0.00030
0.0010
根据接管量考核指标可知，按最大浓度核算的各污染物接管量满足环评接管量要求。



表八

	验收监测结论

1.与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对比性分析
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：
表8-1 不得提出验收合格意见情形的检查
政策文件
内容
本项目情况
结论
《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》
（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；
已按环境影响报告表及审批部门审批决定要求建成环境保护设施；并与主体工程同时投产使用；
满足验收合格条件
（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门的审批决定，满足重点污染物排放总量控制指标要求；
满足验收合格条件
（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
本项目经批准后，未改变项目性质、规模、生产工艺和污染防治措施，未发生重大变动；
满足验收合格条件
（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
本项目建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏；
满足验收合格条件
（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
企业未纳入排污许可管理；
满足验收合格条件
（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
本项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足主体工程需要；
满足验收合格条件
（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
本项目未违反国家和地方环境保护法律法规，未受到处罚；
满足验收合格条件
（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
本项目验收报告基础资料齐全，无重大缺项、遗漏；
满足验收合格条件
（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
本项目建设未违反其他环境保护法律法规和规章。
满足验收合格条件
2.验收监测结论
（1）废水监测结果与评价
在验收监测期间，厂区污水总排口废水的pH值在7.0~7.4（无量纲）之间，化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷最大排放浓度分别为40mg/L、10mg/L、0.790mg/L、6.06mg/L、1.25mg/L，废水总排放口排放的污染物满足高新区污水处理厂接管标准。

（2）噪声监测结果与评价
验收监测期间，本项目厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

（3）固废
本项目生活垃圾委托环卫清运处理。

（4）总量
经核算，本项目废水COD、悬浮物、氨氮、总磷实际排放量分别为0.0095t/a、0.00238t/a、0.00019t/a、0.0003t/a，均未超过环评核定污染物排放量。
（5）验收结论
该项目执行了“三同时”制度，验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测的各类污染物均达标排放，环评批复中的各项要求基本落实。本验收监测报告认为该项目正常投入使用、环保设备正常运行时，满足竣工环境保护验收条件，建议通过该项目竣工环境保护验收。
（6）建议
①加强职工的环保教育，增强职工的环保意识。
②企业在生产过程中加强监管，确保各环节的正常、稳定运行，保证各污染物的达标排放。
③做好固废管理工作，确保固废均妥善处置。




建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：南京钛基数据科技有限公司       填表人（签字）：            项目经办人（签字）：
	建
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项

目
	项目名称
	钛基南京云计算设备研制生产项目
	项目代码
	2018-320156-65-03-563462
	建设地点
	南京市江宁区帕威尔路以西、赤乌路以东、宝鼎路以南

	
	行业类别（分类管理名录）
	I6450互联网数据服务
	建设性质
	新建(改扩建(技术改造(修编(

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	南京伊环环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局
	审批文号
	宁经管委行审环许〔2019〕58号
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	报告表

	
	开工日期
	2019年10月
	竣工日期
	2026年6月
	排污许可证申领时间
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	环保设施设计单位
	康明斯发动机公司、卡特彼勒公司
	环保设施施工单位
	康明斯发动机公司、卡特彼勒公司
	本工程排污许可证编号
	无排污许可证

	
	验收单位
	南京钛基数据科技有限公司
	环保设施监测单位
	江苏国析检测技术有限公司
	验收监测时工况
	正常工况

	
	投资总概算
	104109万元
	环保投资
	161万元
	比例
	0.15%

	
	实际总概算
	150000万元
	环保投资
	120.5万元
	比例
	0.08%

	
	废水治理（万元）
	105
	废气治理

（万元）
	0
	噪声治理（万元）
	5.5
	固体废物治理

（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	10

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-
	年平均工作时间
	2640h

	运营单位
	南京钛基数据科技有限公司
	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）
	91320115MA1X88LWX1
	验收时间
	2026.7.13-2026.7.14
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	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）
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注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升

附图
附图1  地理位置图
附图2  项目周边500m环境概况图
附图3  厂区平面布置图
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